COMUNE DI TRIESTE

CENTRO NATATORIO

DELLA CITTA’ DI TRIESTE

RELAZIONE TECNICA DI CORRISPONDENZA ALLE NORMATIVE VIGENTI

RELAZIONE SULLA FUNZIONALITA’ DELLE PISCINE

RELAZIONE SUL SISTEMA DI ACCESSO SECONDO LA NORMATIVA CONI

PROGETTO DI VARIANTE PER

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO PER USO PRETTAMENTE AGONISTICO

La presente Relazione riguarda il progetto per la costruzione di un Centro Natatorio denominato Citta’ di Trieste.

Il progetto prende forma dalle varianti che l’Ente Appaltante Amministrazione Comunale di Trieste ha richiesto per dotare il progetto vincitore dell’Appalto Concorso bandito nell’anno 1999 di standard che lo rendessero idoneo ad attività sportiva di alto livello agonistico

I principali aspetti di variante al progetto sono i seguenti:

- eliminazione delle due vasche di apprendimento e fisioterapica poste nella parte del complesso prospiciente il mare;

- opere necessarie per rendere utilizzabile al fruitore abituale dell’impianto in modo contemporaneo sia gli specchi d’acqua esterni che quelli interni;

- modifica del piano a quota 18,00 dell’edificio gradonate per ridisegnare gli spogliatoi ed i servizi igienici ed adeguarli ai nuovi parametri richiesti;

- modifica della piscina interna da m. 50,00 per portarla da otto a dieci corsie;

- ricollocamento delle piscine interne da m. 50,00 e 25,00 nello spazio venutasi a creare dopo la eliminazione delle piscine fisioterapica e di apprendimento, tenendo conto della nuove curve di visibilità e di una ottimale disposizione degli spazi restanti tra le due piscine;

- modifica del piano a quota 18,00 dell’edificio ingressi eliminando gli spogliatoi ed i servizi dedicati ai disabili e costruendo le nuove vie di accesso alla tribuna tuffi, gli spogliatoi per gli arbitri ed i nuovi uffici da utilizzare in  caso di gara.

- spostamento della zona tuffi dalla piscina interna da m. 50,00 a quella da m. 25,00; abbassamento dello specchio d’acqua della piscina da m. 25,00 di m. 5,00 per permettere la costruzione di una piattaforma tuffi da m. 10,00

- modifica della struttura di copertura per adeguarla alle nuove esigenze statiche venutesi a creare con lo spostamento dei piani piscina; creazione di uno spazio interno a maggiore visibilità con la eliminazione delle due file di colonne centrali, ma lasciando solamente una colonna al centro del volume, condizione minima per potere soddisfare il modello statico della copertura;

- costruzione delle dotazioni tecniche che permetteranno alla Amministrazione Comunale di costruire una tribuna  dedicata alla zona tuffi da fornire solo in caso di manifestazioni agonistiche ( vie di fuga; servizi per il pubblico; accessi )

- riprogettazione delle tribune esterne e loro arretramento verso il corpo fabbricato per potere recuperare ancora spazi da dedicare alla piscina olimpica esterna;

- ridefinizione delle profondità delle vasche per permetterne l’utilizzo agonistico ottimale per le varie specialità previste;

- potenziamento e costruzione della illuminazione subacquea delle vasche olimpiche

- potenziamento e costruzione di un impianto sonoro subacqueo delle vasche olimpiche;

INDICE

Cap. 0 Il contesto normativo; la conformità dell’intervento

0.1 Premessa

a – Edificio Ingresso

b – Sala Vasche

c – Edificio Servizi e Tribune

d – Vasca Esterna

Cap. 1 Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi

- Attività N° 83 secondo D.M. 16/02/1982

- Attività N° 91 secondo D.M. 16/02/1982

- Attività N° 64 secondo D.M. 16/02/1982 – livello +29.10m

- Attività N° 64 secondo D.M. 16/02/1982 – livello +12.00m

- Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati

- Impianti ascensori

Cap. 2 Relazione Tecnica di Conformità Norme Coni e requisiti igienico-sanitari

# Appendice: Materiali previsti per pavimenti, rivestimenti ed infissi.

CAP. 0 – Il contesto normativo; la conformità dell’intervento

LA PRESENTE RELAZIONE TECNICA E’ STATA REDATTA
CON RIFERIMENTO AL D.P.R. 12.01.1998 N. 37

Il centro nuoto in oggetto è destinato all’attività pubblica e pertanto è soggetto alle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.02.1955.

L’apertura al pubblico è consentita solo previo ottenimento del Certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Poiché trattasi di impianto sportivo, valgono le norme contenute nel D.M. 18 marzo 1996 che esplicitamente recita “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Inoltre trattandosi di una struttura di evidente interesse sociale valgono le norme di cui alla legge n. 118 del 30.03.71 (abbattimento delle barriere architettoniche) e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. del 27.04.1978 n. 834.

Pertanto la verifica di conformità del progetto deve essere condotta in riferimento alle Norme sopra richiamate che per chiarezza si riepilogano in ordine cronologico:

15.02.1951 – Circolare del Ministero dell’Interno

“NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO”

30.03.1971 – Legge n. 118

“PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MUTILIATI ED INVALIDI CIVILI”

18.03.1996 – Decreto del Ministero dell’Interno

“NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI”

Oltre alle norme sopra riportate, nel caso in oggetto trattandosi di impianto sportivo si debbono considerare anche le Norme CONI.

Per l’impiantistica sportiva tali prescrizioni hanno valore di Legge ai sensi degli articoli 1 e 3 del D.M. 18/03/96 che di seguito si trascrivono:

- l’art. 1 “I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali”;

- l’art. 3 “Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportive con presenza di pubblico in numero > 100 persone deve presentare:

parere sul progetto da parte del CONI ai sensi della Legge 2 febbraio 1939, n. 302 e successive modifiche”, ecc.

Quindi lo stato ha demandato al CONI il compito di controllare tecnicamente tali opere.

Il CONI ha emanato un fascicolo contenente le norme a cui attenersi adottato dallo stesso con deliberazione n. 1492 del 19/11/1997.-

Si tratta di un panorama normativo molto vario e complesso nel quale, corre l’obbligo precisare che in caso di contrasto tra le varie prescrizioni sono state adottate le più restrittive.

Nella seconda parte della relazione si affronta l’analisi del grado di rispondenza delle strutture alle normative che regolano gli impianti tecnologici.

## CAP. 01 – Premessa

Come già illustrato l’edificio progettato si articola in quattro zone fra di loro collegate tramite il sistema dei percorsi:

a – EDIFICIO INGRESSO

b – SALA VASCHE

c – EDIFICIO SERVIZI E TRIBUNA PUBBLICO

d – VASCA ESTERNA

Complessivamente la superficie in pianta occupata dall’edificio risulta di circa 5600 mq con una volumetria complessiva di circa 61500 mc.

In questa sezione della relazione analizzeremo le varie zone, per verificare poi in modo globale la loro conformità normativa.

a  - EDIFICIO INGRESSO

Strutturato su 7 piani da quota +12,00, (quota strada) a quota +32,80

quota 12,00/11,45 – posto prospiciente via Campi Elisi vi è l’ingresso atleti; dotato di accesso diretto sul parcheggio interno recintato, nonché locali adibiti a deposito e locali tecnologici.

A fianco dell’edificio ingressi, sempre a quota 12,00 trovano posto i locali tecnologici dedicati alla cabina M.T. in uso all’ ente distributore dell’energia, al locale trasformatori e quadro generale nonché al locale gruppo elettrogeno

quota 14,30 – è la quota di accesso alla struttura che si raggiunge da via Campi Elisi tramite un percorso pedonale con pendenza idonea anche per disabili. La superficie in pianta di tale piano è di 525 mq con altezza utile di 3.30 mt. Il grande atrio di ingresso che occupa la metà del piano, è suddiviso in due zone ben distinte per separare i percorso del pubblico spettatore da quello degli utenti-atleti, il tutto sotto il controllo della reception. Nell’atrio così organizzato sono posti due vani scala e due ascensori fra di loro indipendenti, che garantiscono i collegamenti verticali.

Altre funzioni presenti:

- ufficio segreteria di circa 63 mq. Suddivisibile in più spazi tipo open-space;

- prima sala telecontrollo e servizi personale, di circa 63 mq;

- locale tecnologico;

- saune, divise per sesso disposte su circa 100 mq. La sezione fitness non ha accesso diretto dall’atrio di ingresso, ma vi si accede esclusivamente dalla sala vasche ed è  quindi riservato per motivi igienici al pubblico che abbia già usufruito del percorso piedi calzati – piedi nudi.

quota 18,00 – a questo piano di 585 mq. con altezza utile di 3.30 mt. Troveranno posto i percorsi distributivi orizzontali verso la quota 18,00 dell’edificio tribune ( locali spogliatoi ) nonché verso la sala piscine zona tribuna tuffi. Sul piano trovano posto anche:

- uno spogliatoio arbitri della pallanuoto

- un ufficio gare

- un vano tecnico

- un magazzino con aerazione naturale verso l’esterno

quota 21,70 – a questo livello si ha una superficie di 650 mq. occupata per mq 350 dal bar e punto ristoro, organizzato con propri servizi e retro bar. La sala si affaccia direttamente sia sulla sala vasche sia verso il lato mare creando un suggestivo punto visivo. Da questo piano si accede al percorso che porta alle tribune pubblico ed al parcheggio multipiano esistente.

Il vano scala esclusivo atleti-utenti  collega quota +18,00 a quota +21,70, questo per permettere l’uso del punto ristoro anche agli utenti. Durante le manifestazioni agonistiche questo collegamento verrà interrotto per non creare interferenze nei percorsi.

quota +25,40 – a questa quota vi è un piano di circa 730 mq. dove sono posti la maggior parte dei locali adibiti ad uffici, organizzati in un locale open space per permettere una maggiore flessibilità, una sala riunioni ed i servizi accessori con i locali tecnologici di competenza.

quota 29,10 – dedicata ai locali tecnologici, centrale termica in prospicenza della quale è previsto un grande spazio terrazzato. Inoltre è stata ricavata, adeguatamente compartimentata ed insonorizzata, l’abitazione per il custode di 118 mq. lordi più due terrazzi ad essa dedicati.

a  - SALA VASCHE

La sala vasche è organizzata su due piani:

il piano a quota 18,00 è posto al medesimo livello degli spogliatoi allocati nell’edificio tribune e vi trova posto la vasca olimpica da dieci corsie da m. 50,00 x 25,00, la vasca principale di tutto l’impianto; sotto questo piano alla quota di m. 13,50 – 14,50 trovano posto alcuni locali tecnici quali vasche di compenso, zone stoccaggio acidi, zone filtraggio e riscaldamento acqua piscine, zona gruppo antincendio; il locale tecnico a quota 14,50 comunica per mezzo di  una scala con un vano tecnico posto a quota 10,00 che serve per la piscina da m. 25,00 x 16,60; a questi locali tecnici si accede attraverso due accessi carrabili dal piano strada lato Guardia di Finanza e dal piano parcheggi interni.

il piano e quota 13,00 alloggia la vasca da m. 25,00 x 16,60 dedicata agli allenamenti e ad attività di tipo sociale quali nuoto per gestanti, acquagyg ecc.; inoltre in questa vasca trova posto la zone tuffi, dotata di una piattaforma di m. 10,00 - 5,00 - 3,00 nonché trampolini da m,. 3,00 – 1,00;

i due piani vasca saranno uniti da un percorso interno di scale e passaggi adatti anche all’utilizzo dei disabili.

La superficie totale della sala vasche  è di mq. 3370 e ad essa si rivolge una tribuna che trova alloggio nell’edificio centrale con una capienza di 1125 spettatori.

Tutte le vasche che di seguito saranno descritte sono state studiate in conformità alle richieste formulate dalla FIN per rendere l’impianto adeguato ad ospitare eventi agonistici di alto livello internazionale.

- zona vasca 50,00 x 25,00  m.

posta parallelamente al mare e frontalmente alla tribuna pubblico, ha una profondità di base di m. 2,00 con un campo centrale di mt. 30,00 di lunghezza, per tutta la lunghezza della vasca che sarà profonda mt. 2,50 per permettere lo svolgimento delle gare di pallanuoto.

All’interno di questa zona ribassata su un’asse alla stessa si ricaverà una ulteriore zona  di mt. 12,00 x 12,00 ribassata fino alla profondità di m. 3,00

Sono state previste 10 corsie da 2,5 mt di larghezza e potrà essere omologata da parte della FINA per le attività a livello internazionale di :

- nuoto

- pallanuoto

- nuoto sincronizzato

Questa vasca così connotata, come anche le altre vasche di seguito descritte presenta caratteristiche idonee a grandi manifestazioni e gare internazionali; per consentire un uso più adatto alla normale attività giornaliera la vasca potrà essere dotata di fondi mobili asportabili.

Su una delle testate verrà realizzato un ponte mobile, che scorrendo sulle guide poste sul lato da 50 mt., potrà dividere la vasca in due zone di diversa superficie che saranno individuate a seconda delle esigenze gestionali.

In particolare si potrà individuare una zona dove fare allenamento di pallanuoto ed una dove svolgere le normali attività corsistiche.

Questa vasca, come le altre presenti nel Centro, sarà realizzata in c.a., soluzione ormai collaudatissima in tutto il mondo e che permette ancora la realizzazione di alcune finiture come ad esempio la canaletta a sezione variabile dopo descritta, ecc. che sono particolari altrimenti di difficile soluzione.

Il rivestimento in Klinker e la grande evoluzione dei prodotti chimici in edilizia garantiscono ormai, in un’esecuzione a regola d’arte, una perfetta tenuta del manufatto ed una manutenzione nulla nel tempo.

Sui due lati da 50,00 mt. è prevista la canaletta con sfioro alla finlandese, con bordo antipanico.

La canaletta vera e propria avrà forma rettangolare e profondità variabile. Questo perché non sarà dotata di collettore e pilette di scarico, ma sarà collegata direttamente in testata con le vasche di compenso.

Queste due soluzioni combinate dovranno garantire una notevole diminuzione del rumore di “sciabordio” dell’acqua di tracimazione.

Parallelamente alla canaletta di sfioro sarà realizzata la canaletta di raccolta acqua di lavaggio.

Il fondo e le pareti della vasca saranno rivestite in klinker nei colori previsti dalla Federazione.

Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi altro elemento di fissaggio saranno incassati nelle pareti della vasca in modo da non presentare rischi per gli utenti.

- La vasca sarà dotata di scalette in acciaio inox per l’uscita dall’acqua, in numero di quattro.

- Sulle testate, sia quella mobile che su quella fissa, saranno posizionati i blocchi di partenza con supporti e maniglioni in acciaio inox e tavolo di partenza in vetroresina antisdrucciolo dimensioni 50x50.

- La vasca come abbiamo già detto sarà posizionata parallelamente alla tribuna pubblico, posta sopra gli spogliatoi.

Sul muro tribuna è stata realizzata una seduta in muratura per l’attesa degli sportivi antecedentemente alla gara, come previsto dal regolamento.

- zona vasca mt. 25,00 x 16,60

posta normalmente alla vasca di 50,00 m., ma su di un piano di 5,00 m. più basso avrà le seguenti caratteristiche:

la zona dove si svolgeranno le attività di salvamento, di tuffi e fossa sub avrà una profondità di m. 5,00 per una lunghezza di m. 7,20 e per tutta la larghezza della vasca; con un piano inclinato a 45° il fondo vasca raggiungerà la profondità di m. 1,80 e proseguirà leggermente in pendenza fino alla profondità di m. 1,60. come detto questa vasca sarà dotata di una piattaforma di m. 10,00 – 5,00 – 3,00 e da trampolini di tipo mobile da m. 3,00 – 1,00.

Si sottolinea come attorno alle due vasche descritte ci sia un grande spazio di spiaggia libera che  servirà per il preriscaldamento dei corsi nuoto, per il riposo dei bagnanti, ecc.

Per potere operare l’inserimento della piattaforma tuffi da m. 10,00 anche in considerazione del suo posizionamento nella sala vasche, si dovrà ricorrere oltre al già citato abbassamento del piano vasca da quota 18,00 a quota 13,00 anche alla creazione di una zona di controsoffitto di minora altezza per potere soddisfare le misure di rispetto richieste dalla normativa FIN per questo tipo di attività.

c  - EDIFICIO SERVIZI E TRIBUNE

Strutturato su 5 piani da quota +13.50/14.50, (quota interrato) a quota +28,70

quota 13.50/14.50 – a questa quota sono posti i locali tecnologici differenziali in locali per le macchine dell’area e locali per la filtrazione della vasca esterna. La localizzazione di tali locali sotto il piano spogliatoi facilita notevolmente tutta la distribuzione impiantistica e di conseguenza anche tutte le operazioni di manutenzione; tale locale è un tutt’uno continuativo con il locale tecnico posto sotto la vasca di quota 18,00.

Questi locali sono collegati ai piani superiori tramite cavedi verticali, per quel che riguarda l’aspetto tecnologico mentre sono in comunicazione con il magazzino della sala vasche tramite scala interna ad esclusivo uso del personale di servizio.

quota 18,00 – a questo piano sono posti

- gli spogliatoi utenti divisi per sesso e organizzati secondo quanto previsto dalle norme CONI a tal proposito si rimanda alla relazione specifica di seguito allegata.

- gli spogliatoi istruttori-personale

- i magazzini del materiale sportivo

- un locale infermeria dotato di servizio igienico e collegato direttamente con il percorso esterno di via Fiamme Gialle

- due uffici per gare ed un locale controllo vasche.

Tale sezione è stata posizionata in modo baricentrico rispetto al lotto in oggetto e si inserisce fra le due vasche da 50 mt creando un organismo molto compatto, semplice nei percorsi ed efficace nella funzione.

quota 21.70 – qui è collocato il grande atrio pubblico da cui si accede alle due tribune pubblico quella interna con capienza di 1124 persone (di cui 6 per disabili) quella esterna 848 persone (di ci 6 per disabili).

Nell’atrio sono poste le funzioni di servizio quali:

- bar e punto di ristoro

- servizi pubblico

- infermeria pubblico

- posto di polizia

Inoltre a questo piano vengono localizzati due locali tecnici

quota 25.20 – collegato direttamente con gli spogliatoi tramite il vano scala e l’ascensore, accoglie la zona delle palestrine e degli spogliatoi a loro dedicati.

Sono previste due palestre per il riscaldamento, ma in particolare per attività complementari quali ginnastica a terra, esercizi a corpo libero, ginnastica motoria, ecc.; tali spazi possono essere sia ad uso dell’attività natatoria sia vivere in modo indipendente.

Dotazione spogliatoi utenti:

- docce n. 6 (di cui due per disabili)

- lavandini n. 3

- w.c. n. 2 (di cui uno idoneo per disabili)

Dotazione spogliatoi istruttori:

- docce n. 2

- lavandini n. 1

- wc n. 1

quota 28.70 è un piano dedicato alle sale regia, sala telecontrollo, salette vip, salette incontri e locali tecnologici.

d  - VASCA ESTERNA

esternamente è stato realizzato un catino estremamente scenico e gradevole in cui è stata posta una vasca da 50,00 x 21,00 m. e una tribuna con capienza di 848 persone.

La vasca, che consta di 8 corsie, avrà una profondità di m 2,00 con un campo centrale di m 30 di lunghezza per tutta la larghezza della vasca che sarà profondo m 2,50.

All’interno di questa zona ribassata in asse alla stessa si ricaverà una ulteriore zona di m 12,00 x 12,00 che avrà una profondità di m. 3,00.

Per le sue caratteristiche tecniche ripercorre tutto quanto precedentemente descritto per le vasche interne.

## CAP. 1 – Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi

Attività N° 83 secondo D.M. 16/02/1982 = Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore ai 100 posti.

Rif.	D.M. 18/03/1996

D.M. 16/02/1982

C.M. N° 91 del 14/09/1961.

Trattandosi di impianto sportivo con capienza di spettatori superiore alle 100 persone, la corrispondenza all’attività 83 è svolta rispetto al D.M. 18/03/1996 “NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”.

Art. 4 =	UBICAZIONE DELL’IMPIANTO

L’ubicazione del nuovo impianto natatorio coperto, posto in un lotto fra via dei Campi Elisi a valle, via delle Fiamme Gialle, parcheggio Segepark a monte e Palazzo della Marineria è tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

A tal proposito si rimanda alla tav. VVF.02 in cui si evidenziano i percorsi attraverso i quali i mezzi di soccorso possono accostarsi all’impianto, ed in particolare:

- provenendo da via dei Campi Elisi ed entrando entro il parcheggio riservato agli atleti posto a quota 12,00 dal quale è facilmente accessibile il percorso scoperto che dall’edificio ingressi porta alla tribuna tuffi

- percorrendo via delle Fiamme Gialle e fiancheggiando tutto l’edificio

- dal lato del Palazzo della Marineria entrando entro il parcheggio riservato al personale posto a quota 12,00 dal quale sono facilmente raggiungibili i passaggi pedonali posti a quota 18,00 e 21,70 posizionati a fianco dell’edificio e che fungono da via di fuga

- tramite la rampa pedonale  che porta da quota 12,00 a quota 14,30 idonea in caso di emergenza al passaggio dei mezzi di soccorso

- I parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici sono posizionate in modo tale da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico. Questo è favorito dal fatto che i mezzi pubblici sono posti su via Campi Elisi arteria di grande fruibilità, via che si raggiunge dall’impianto dopo aver percorso la grande rampa pedonale (ca. 500 mq) che permette un deflusso regolare. Analogamente i parcheggi pubblici posti a monte nel parcheggio multipiano, già esistente, si raggiungono tramite percorso esterni pedonali, inseriti nell’area di servizio di superficie di circa 670 mq; il parcheggio è collegato ad arterie di primaria importanza (vedi tav. A.00)

L’impianto ha in caso di evento agonistico una capienza > delle 1000 unità pubblico e precisamente come massimo di  1.682 persone quando si utilizzi le tribune interne (come da tabella riportata a seguito).

Art. 5 =	AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL’IMPIANTO

L’impianto ha una capienza massima di spettatori variabile dalle 942  unità alle 1.682, comunque inferiore alle 2.000 a seconda che sia attiva la zona scoperta o quella coperta.

A questo proposito si fa notare come sia proibito l’utilizzo contemporaneo delle due tribune interne assieme a quella esterna, mentre è previsto l’uso contemporaneo delle due tribune interne.

In caso di evento agonistico sarà invece consentito l’uso contemporaneo delle tre piscine,  di cui una sarà però utilizzata solamente per il riscaldamento atleti.

Poiché la capienza massima di spettatori è inferiore alle 2.000 unità, non è obbligatoria la presenza dell’area di servizio. Tenuto però conto dell’importanza che l’area di servizio riveste, soprattutto in ordine alla sicurezza degli spettatori, il complesso sportivo in questione è stato dotato di area di servizio di dimensioni pari a 725 mq. essendo la capienza tra i 500 ed i 2000 spettatori.

In caso di importanti eventi agonistici potrà essere provvisoriamente recintata anche la grande rampa di accesso al fabbricato della superficie di circa 600 mq.

Per maggior precisione nella tabella seguente si riportano i dati relativi alla capienza di spettatori dell’impianto:

|  | IMPIANTO COPERTO | IMPIANTO SCOPERTO |
| --- | --- | --- |
| TRIBUNE SPETTATORI PORTATORI DI HANDICAPP | 1.152 + 444 6+5 | 856 6 |
| EDIFICIO TRIBUNE (addetti) | 30 | 30 |
| EDIFICIO INGRESSI (addetti) | 50 | 50 |
| TOTALE | 1.682 | 942 |

Inoltre è stata definita strada di servizio la via Fiamme Gialle, che fiancheggia l’edificio, in quanto di esclusivo uso del Centro Nuoto e degli edifici del Centro Operativo delle Fiamme Gialle, per una superficie pari a mq. 1.330 (vedi elaborato grafico VV.F.01 e VV.F.02), che l’Amministrazione Comunale provvederà a transennare in caso di evento sportivo.

Art. 6 =	SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI ED ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Sfollamento dello spazio riservato agli spettatori

Come precedentemente definito si ricorda che l’impianto ha le seguenti caratteristiche:

- Una sala vasche coperta con una vasca da m. 50,00 x 25,00 adatta al nuoto, nuoto sincronizzato e pallanuoto con una tribuna dedicata di 1152 posti, ed una vasca da m. 25,00 x 16,60 agonisticamente predisposta alla attività di tuffi alla quale è dedicata una tribuna di 420 posti

- Una vasca olimpica esterna da m. 50,00 x 21,00 con le stesse caratteristiche della vasca olimpica interna alla quale è dedicata una tribuna da 846 posti

- La zona interna e la zona esterna non potranno essere utilizzate contemporaneamente per le manifestazioni agonistiche.

- Invece si potrà prevedere l’utilizzo in condizioni normali (piscina aperta al pubblico) di tutte e tre le piscine esistenti. In questo caso sarà necessario sia per il dimensionamento delle vie di sfollamento che per la determinazione delle dotazioni, degli spazi spogliatoi, dei servizi igienici e dei parcheggi, tenere conto di questa condizione di utilizzo.

- Le vie di sfollamento ed i relativi parametri sono chiaramente descritti negli elaborati grafici  da VVF 02  P a VVF07 P.

- Il numero di utenti delle tribune è stato calcolato dividendo lo sviluppo lineare dei gradoni per 0,45 esclusi i percorsi di smistamento, oltre alle zone di stazionamento dei disabili chiaramente indicate.

- Tutti i posti a sedere saranno chiaramente individuati e dotati di scocca di plastica di seduta.  Non sono previsti posti in piedi.

- Sara garantita per ogni spettatore la visibilità dell’area per l’attività sportiva conformemente alla norma UNI 9217 ( vedi tav. AR 101 )

- Si precisa che nel caso di manifestazioni agonistiche lo spazio di attività sportive è collegato agli spogliatoi ed all’esterno con percorsi separati da quelli degli spettatori, come previsto dalla vigente normativa CONI.

- Lo spazio di attività sportiva è delimitato da quello per spettatori in modo conforme ai regolamenti C.O.N.I. tramite una balaustra di altezza h. 1.10 mt (vedi tavola AR 116)

Sfollamento durante la normale attività di apertura al pubblico degli impianti.

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione dell’attività prevista; nel nostro caso applicando il parametro del D.M. 18 marzo 1996 – art. 14 cioè  2 mq di vasche a persona si ottiene una capienza di:

IMPIANTO COPERTO: utenti al massimo 832

IMPIANTO SCOPERTO: utenti al massimo 525

- Anche i sistemi di sfollamento degli utenti dell’impianto sportivo ( praticanti ed addetti ) sono chiaramente indicati negli elaborati grafici VV.F.07, piano sfollamento utenti;

Art. 7 =	SETTORI

FUNZIONAMENTO TRIBUNE COPERTE: essendo un impianto coperto con capienza 1.125 + 420 posti non sono previsti settori.

FUNZIONAMENTO TRIBUNE SCOPERTE: essendo un impianto scoperto con capienza 848 posti non sono previsti settori.

Art. 8 =	SISTEMA DI VIE DI USCITA

- Negli elaborati grafici da VVF 02  P a VVF07 P. sono riportati gli schemi delle vie di esodo, con indicate la larghezza delle porte, ecc. nei due casi di funzionamento delle tribune pubblico solo coperto o solo scoperto, nonché dello sfollamento relativo al piano piscine, nonché  per lo sfollamento in caso di normale attività non agonistica.

Di seguito vengono riportati i parametri progettuali generali utilizzati per la progettazione e riscontrabili nelle tavole di progetto citate.

- 	In caso di manifestazione sportiva il sistema di vie di uscita della zona spettatori è indipendente da quello della zona di attività sportive e i due sistemi sono divisi da transenne a norma di legge.

- 	Sarà garantito l’esodo senza ostacoli dall’impianto.

-	La larghezza di ogni uscita e via d’uscita sarà  minimo di due moduli (1,20 mt).

- Le caratteristiche delle porte e relativi serramenti saranno conformi alle disposizioni del Ministero dell’Interno per i locali di pubblico spettacolo.

- Il numero di uscite dello spazio riservato agli spettatori è sempre superiore a due.

- 	Gli spazi calmi sono realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste.

- La lunghezza massima delle vie di uscita interne non è superiore a 40 mt.

- Sono stati previsti posti per disabili con facile accesso alle vie di fuga, e raggiungono agevolmente spazi calmi predisposti all’accesso per i mezzi di soccorso.

- Le scale presenti ed utilizzate come vie di esodo hanno gradini con alzata di 17 cm massima e pedata di cm 30, la pianta dei gradini è di forma rettangolare, hanno rampe composte sempre da un numero di alzate comprese fra 3 e 15 con pianerottoli di larghezza uguale alla larghezza delle rampe; la larghezza delle scale è sempre uguale o maggiore della larghezza della via di fuga a cui portano.

- Per le scale uscita pubblico lato via Fiamme Gialle di larghezza complessiva 6.20 sono previsti corrimano centrali.

Art. 9 =	DISTRIBUZIONE INTERNA

I percorsi di smistamento delle tribune avranno larghezza di 1.20 mt e non servono più di 20 posti per fila e per parte ( vedi tav. AR10.6P).

I percorsi di smistamento hanno percorso rettilineo.

I gradini di smistamento hanno:

TRIBUNA COPERTA pianta rettangolare altezza 25 cm; pedata 35 cm

TRIBUNA SCOPERTA alzata cm 23, pedata 35 cm.

TRIBUNA TUFFI alzata cm. 25 pedata cm. 30

I gradoni hanno misure:

TRIBUNA COPERTA 0.70 pedata, 0.50 altezza

TRIBUNA SCOPERTA 0.70 pedata, 0.46 alzata

TRIBUNA TUFFI 0,60 pedata, 0.50 alzata

Art. 10 =	SERVIZI IGIENICI DEDICATI ALLA ZONA SPETTATORI

- 	I servizi igienici per la zona spettatori sono separati per sesso.

- Ogni gabinetto è dotato di antibagno con le porte che si aprono verso l’esterno.

- Per i servizi igienici dedicati al pubblico posti nell’edificio tribune si sono costruiti: n. 3 Wc di cui uno idoneo per disabili per ogni sesso; n. 3 lavabi di cui uno idoneo per disabili per ogni sesso. Questa dotazione soddisfa l’affollamento massimo sia della tribuna interna che della tribuna esterna, che come si ricorda non possono essere usate contemporaneamente.

- Per i servizi igienici dedicati al pubblico posti a sevizio della tribuna tuffi si sono costruiti: n. 3 Wc di cui uno idoneo per disabili per ogni sesso; n. 3 lavabi di cui uno idoneo per disabili per ogni sesso.

- 	Nei servizi è prevista un areazione forzata meccanica.

- 	I servizi igienici saranno dotati di idonea segnaletica.

-	 E’ previsto un locale con funzione di pronto-soccorso spettatori.

- 	Ogni locale di pronto soccorso risulta dotato di un telefono e di lavandino.

Art. 11 =	SPOGLIATOI

Per quel che riguarda gli spogliatoi atleti, arbitri e relativi servizi si rimanda alla relazione di corrispondenza con le norme CONI.

- gli spogliatoi atleti hanno accessi separati dagli spettatori e i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportive sono delimitati e separati.

Art. 14 =	PISCINE

Per il calcolo dell’affollamento delle piscine durante la normale attività non agonistica si è preso il parametro di 2 mq d’acqua a persona.

Vasca 50,00x25,00 interna	1250,00 mq

Vasca 25,00x16,60 interna	  415,00 mq

Vasca 50,00x21,00 esterna	1050,00 mq

Sommano    			2715,00 mq

Pertanto il numero massimo di utenti presenti nell’impianto sarà di 2715/2 = 1357

La sala vasche e strutturata su due piani:

- il primo piano posto a quota 18,00 contiene la vasca da m. 50,00 x 25,00 e quindi necessita di uno sfollamento di 625 persone; questo piano è dotato di 18 moduli di fuga utili per 900 persone

- il secondo piano posto a quota 13,00 contiene la vasca di m. 25,00 x 16,60 e quindi necessita di uno sfollamento di 208 persone; questo piano e dotato di 5 moduli di fuga, utili per 250 persone.

- La vasca esterna di mq. 1050,00 richiede lo sfollamento di 525 persone ed è dotata di 4,0 moduli di fuga sufficienti allo sfollamento di 1.000 persone.

- L’area di bordo vasca sarà realizzata in piano con pendenza massima <1,5%

Il materiale usato è Klinker antiscivolo e le fasce di rispetto attorno alle vasche hanno larghezza sempre <1,5 metri.

- Il servizio di salvataggio sarà conforme a quanto previsto dall’articolo.

Art. 15 =	STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI

Per quel che riguarda i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, si sono rispettate le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’Interno N. 91 del 14/09/1961.

Allegato: Relazione di Calcolo del carico di incendio.

Non saranno posati in opera cavi elettrici o canalizzazioni che possano provocare l’insorgere o il propagarsi di incendi all’interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto delle pavimentazioni delle zone dove si praticano le attività sportive.

Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nei passaggi in genere, ecc., saranno impiegati materiali di classe 0 o al massimo di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale.

Art. 16 =	DEPOSITI

L’impianto è dotato di diversi magazzini destinati alle attrezzature sportive necessarie (corsie, tavolette, ecc). Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di autochiusura, avranno caratteristiche REI 90.

Sarà installato un impianto di rivelazione ed allarme antincendio.

L’areazione permanente sarà 1/40 della superficie del locale. Il locale sarà dotato di un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A.

Art. 17 =	IMPIANTI TECNICI

### Impianti elettrici

Per quel che riguarda gli impianti elettrici nella loro completezza si rimanda agli elaborati esecutivi di progetto; in particolare, oltre a rispettare la normativa vigente, l’impianto è stato progettato anche ai fini della prevenzione degli incendi per:

- non essere causa primaria di incendio o di esplosione;

- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incedi (essendo i cavi non propaganti la fiamma CEI 20-35, né l’incendio CEI20-22; inoltre dove le canalizzazioni intersecano pareti o strutture resistenti al fuoco sarà ripristinato l’idoneo grado di resistenza);

- l’impianto è suddiviso in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero impianto (essendo presenti più sistemi di alimentazione: da rete elettrica, da gruppo elettrogeno, da gruppo cogeneratore, da gruppi statici di continuità);

- gli apparecchi di manovra sono stati posizionati in posizioni “protette” e comunque in quadri con chiusura a chiave nei locali con presenza di pubblico; essi riporteranno chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Il sistema di utenza ha i seguenti impianti di sicurezza:

  - illuminazione (vedasi quadri QE7-QE8)

  - allarme (QE3)

  - rilevazione (QE3).

- L’alimentazione di sicurezza è automatica ad interruzione breve (<0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione.

- Il dispositivo di carica degli accumulatori è di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro le 12 ore.

- L’autonomia minima dell’alimentazione di sicurezza di ogni impianto sarà:

segnalazione e allarme = 30 minuti;

illuminazione di sicurezza = 60 minuti.

- L’impianto di illuminazione di sicurezza assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 5 Lux a 1 mt. di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita si useranno anche singole lampade con alimentazione autonoma che assicurano il funzionamento almeno per un’ora.

- Il quadro elettrico generale è ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalato e protetto dall’incendio.

- Per consentire di porre fuori tensione l’impianto elettrico dell’attività si installeranno delle bobine di sgancio in posizioni facilmente accessibili dal personale VV.F. e ripetute nel locale presidiato.

#### Impianto di riscaldamento

Gli impianti di produzione del calore sono progettati in rispetto delle specifiche norme del Ministero dell’Interno.

Per l’analisi delle specifiche tecniche e progettuali si rimanda agli elaborati esecutivi di progetto.

Si allega anche relazione specifica per attività n. 91.

#### Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi

Sarà prevista l’installazione di un impianto fisso di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell’ambito dell’attività.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinerà sempre una segnalazione ottica e acustica di allarme incendio nella sua zona di pertinenza e nella centrale di controllo e segnalazione, posta nel locale presidiato.

#### Impianto di allarme

Il complesso sarà munito di impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori saranno in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’impianto sportivo; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori sarà posto in ambiente presidiato.

Il funzionamento del sistema di allarme sarà garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo di un’ora.

#### Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

##### Generalità

La protezione interna ed esterna agli edifici è affidata in linea generale ad un impianto di tipo tradizionale idranti UNI 45, dimensionato in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento al DM del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” trattandosi di un impianto sportivo al chiuso con presenza di pubblico maggiore a 1000 ed inferiore a 4000 persone.

L’alimentazione dell’acqua all’impianto è assicurata da un sistema combinato costituito dalla rete pubblica e da un gruppo di pressurizzazione in grado di garantire le portate e pressioni residue richieste. E’ stata prevista una riserva idrica di volume superiore a 100 mc.  sufficiente per un tempo di 60’.

Completano l’impianto un idrante UNI 70, un attacco motopompa e gli estintori portatili del tipo a polveri.

Tutto quanto descritto è oggetto di progetto esecutivo a cui si rimanda.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio sarà realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico).

##### Dati e condizioni di progetto e collaudo

Pressione massima di esercizio delle tubazioni e valvolame:

- impianto antincendio a manichette 10 bar

Portate minime degli utilizzatori antincendio:

- idranti UNI 45 (pressione al bocchello min 2 bar) 120 l/min

- idranti UNI 70 (pressione al bocchello min 2 bar) 420 l/min

Caratteristiche idrauliche dell’impianto

- portata minima per colonna montante: 360 l/min

- contemporaneità: 2 colonne montanti, 3 idranti più sfavoriti.

- Capienza della riserva idrica mc. > 100

- autonomia con gruppo di spinta: 60 minuti.

Distribuzione:

L’impianto idrico è realizzato ad anello con colonne montanti per vano scala e dislocamento di idranti UNI 45 al fine di coprire l’intera area.

##### Estintori antincendio

Ad integrazione degli impianti antincendio è prevista l’installazione di estintori portatili, del tipo a polvere omologati per fuochi di classe A, B, C, con carica di prodotto autoestinguente pari a Kg. 6.

L’installazione degli estintori, di capacità estinguente normalmente non inferiore a 13° 89B e 21° 89BC nei locali tecnologici, è prevista in particolare a protezione delle centrali elettriche e tecnologiche.

Art. 18 =	GESTIONE DELLA SICUREZZA

Sarà realizzata una segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, l’individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, dei mezzi ed impianti antincendio ecc. e una planimetria generale con le indicazioni per le squadre di soccorso.

Nota: 	il piano interrato è costituito da locali esclusivamente tecnici, destinati a vasca di compenso – zona per impianti di filtrazione vasche – cavedi tecnici e locale pompe.

Tali zone sono accessibili solamente al personale addetto alla manutenzione.

Attività N° 91 secondo D.M. 16/02/1982	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

###### CENTRALE TERMICA

Premessa

Il locale ad uso esclusivo destinato a centrale termica è inserito nella volumetria del fabbricato servito.

L’impianto è per la climatizzazione di edifici ed ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Pertanto si fa riferimento al TITOLO IV del D.M. del 12 aprile 1996.

In tale locale verranno installate due caldaie in acciaio per combustione pressurizzata della portata termica rispettivamente di circa 1.550 kW e 800 kW complete di bruciatore a due stadi ad aria soffiata a gas metano di rete con densità minore di 0.8 e di tutti gli accessori di controllo e sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

4.1 Disposizioni comuni

4.1.1 Ubicazione

- Trattasi di locale fuori terra. Il piano di calpestio del locale è a quota + 29.70, all’ultimo piano dell’edificio di ingresso del complesso natatorio.

- Una parete pari a 6.3 m, ovvero circa il 21% del perimetro del locale, si attesta su spazio scoperto. (Lo spazio scoperto è il terrazzo antistante che ha distanza minima fra le pareti pari a 11.4 m). La seconda parete confina con il disimpegno di accesso (totalmente aperto superiormente) al locale cogeneratore, le altre due confinano con locali tecnici, la copertura del locale è totalmente su spazio scoperto.

4.1.2 Aperture di areazione

Verranno realizzate due aperture di areazione. La prima secondo tutta l’estensione della parete su spazio scoperto di cui al punto 4.1.1.b. La seconda secondo tutta l’estensione della parete che si attesta sul corridoio aperto di accesso al locale cogeneratore.

Tali aperture permanenti di areazione hanno altezza pari a 0.80 m a partire dal filo soffitto per escludere la formazione di sacche di gas.

La superficie libera della apertura su spazio scoperto è pari a circa 40.000 cmq maggiore di 23.500 cmq (Qx10)

4.1.3 Disposizione degli apparecchi all’interno dei locali

La disposizione degli apparecchi all’interno del locale, ovvero le distanze tra un punto qualsiasi esterno degli apparecchi e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, sarà tale da permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.

4.2.1 Ubicazione

E’ rispettata la norma secondo la quale la parete perimetrale su spazio scoperta deve avere una estensione maggiore del 20% del perimetro e la pressione di esercizio non deve superare i 0.04 bar, nonostante che la centrale termica non confini su nessuna faccia, ovvero non sia contigua, sottostante o soprastante a locali di pubblico spettacolo o ad ambienti soggetti ad affollamenti superiori a 0,40 persone per mq.

4.2.2 Caratteristiche costruttive

Il locale centrale termica costituisce un comparto antincendio.

Le strutture portanti hanno requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120.

Le strutture di separzione da altri ambienti hanno requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

Le strutture saranno realizzate con materiale di classe 0 di resistenza al fuoco.

L’altezza netta del locale è pari a 3.25 m superiore a 2.90 m.

4.2.3 Aperture di areazione

Vedi punto 4.1.2

In particolare le aperture di areazione rispettano anche la limitazione imposta qualora il locale fosse contiguo o sottostante a locali di pubblico spettacolo e con densità maggiori di 0.4 persone/mq, infatti l’apertura di areazione su parete esterna si estende per il 100% della parete stessa (> del 70%), ha altezza pari a 0.80 m (> di 0.50 m) ed è a filo soffitto.

L’apertura libera di areazione (40.000 cmq) è maggiore di 3.000 cmq e supera la maggiorazione del 50% rispetto alla formula di calcolo imposta (23.500 + 11.750 = 35.250 cmq).

4.2.4 Disposizione degli impianti all’interno dei locali

Oltre a quanto previsto al punto 4.1.3., la disposizione degli apparecchi sarà tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas.

4.2.5 Accesso

L’accesso avviene da spazio scoperto.

4.2.5.1 Porte

La porta del locale è:

- apribile verso l’esterno, munita di congegno di autochiusura, di altezza maggiore di 2.0 m e larghezza maggiore di 0.6 m.

- costruita in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS

5.1 Generalità

Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione è tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L’impianto interno ed i materiali impiegati sono conformi alla legislazione tecnica vigente.

5.2.1 Tubi in acciaio

I tratti in vista vengono realizzati con tubazione in acciaio senza saldatura con caratteristica qualitativa e dimensionale non inferiore a quelle previste dalla norma UNI 8488.

5.2.3 Tubi in polietilene

Il tratto interrato viene realizzato in tubo di polietilene con caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle previste dalla norma UNI ISO 4437 serie S8.

5.3 Giunzioni raccordi e pezzi speciali, valvolame

5.3.1 Tubazioni in acciaio

L’impiego di giunti a tre pezzi sarà adottato solo per i collegamenti iniziale e finale dell’impianto interno; le giunzioni dei tubi in acciaio saranno realizzate mediante raccordi filettati e con mezzi di tenuta idonei per lo specifico gas; tutti i raccordi saranno in ghisa malleabile con estremità unicamente filettate; le valvole saranno di facile manutenzione e manovrabilità, con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto o chiuso e in materiale in accordo con la normativa vigente.

5.3.3 Tubazioni in polietilene

I raccordi e i pezzi speciali saranno i polietilene e le giunzioni saranno realizzate con appositi raccordi elettrosadabili, le giunzioni miste (in uscita e in ingresso dal tratto interrato) saranno realizzati mediante raccordi speciali polietilene-metallo idonei per la saldatura.

5.4 Posa in opera

5.4.1 Percorso delle tubazioni

In esterno al fabbricato, dal contatore al punto di risalita sarà in esecuzione interrata. Dal punto di risalita fino alle centrali (sempre in esterno) e all’interno delle stesse sarà in esecuzione in vista.

5.4.2 Generalità

Le tubazioni saranno protette contro la corrosione e collocate in modo da non subire danneggiamenti dovuti da urti.

Qualora si renda necessario, il riduttore di pressione sarà installato in esterno; non sono presenti prese libere.

Il materiale utilizzato non sarà rimosso da altri impianti.

In esterno, in posizione facilmente visibile e sulle singole derivazioni alle due centrali, saranno installate le valvole manuali di intercettazione combustibile e le elettrovalvole di intercettazione asservite al funzionamento del sistema di rilevazione di fumo e gas.

Il collegamento dell’impianto finale ed iniziale sarà realizzato con tubi metallici flessibili continui.

L’attraversamento dei muri dall’esterno all’interno (non in giunti sismici) delle centrali sarà in guaina murata con malta di cemento e sigillato dalla parte interna. In tale attraversamento la tubazione non presenterà giunzioni.

La tubazione in vista sarà posata con distanza minima di 2 cm da pareti o solaio, con distanza minima di 10 cm da altre condotte ecc.

5.4.3 Modalità di posa in opera all’esterno dei fabbricati

5.4.3.1 Posa in opera interrata

Le tubazioni in polietilene saranno posate su letto di sabbia lavata di spessore di almeno 10 cm e ricoperte per altri 10 cm di sabbia dello stesso tipo. Sopra la tubazione di circa 30 cm sarà sistemato il nastro di segnalazione. La distanza misurata fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno sarà non minore di 60 cm.

Il raccordo polietilene-metallo sarà realizzato prima della fuoriuscita dal terreno.

5.4.3.2 Posa in opera in vista

Le tubazioni, verniciate in giallo, saranno adeguatamente ancorate tali da non scuotere, vibrare e oscillare e collocate in modo da non subire urti e comunque da questi protette.

5.5 Gruppi di misurazione

Il contatore del gas sarà installato all’esterno in apposito alloggio areato.

5.6 Prova di tenuta dell’impianto interno

Verrà realizzata la prova di tenuta secondo le modalità previste al punto 5.6 del D.M. del 12 aprile 1996.

6.1 Impianto elettrico

L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alla legge 186 del 1° marzo 1968 e dichiarato conforme ai sensi della Legge 46 del 5 marzo 1990.

Verranno posti all’esterno delle singole centrali i relativi interruttori di sgancio opportunamente segnalati e facilmente accessibili.

6.2. Mezzi di estinzione degli incendi

Saranno installati estintori del tipo a polveri da 6 kg con capacità estinguente non minore di 21° 89Bc nella quantità pari agli apparecchi installati.

6.3 Segnaletica di sicurezza

Sarà richiamata l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti, in particolare saranno segnalati le posizioni delle valvole di intercettazione e dei pulsanti di sgancio.

6.4 Sistema di scarico dei gas combusti

Il camino sarà realizzato in acciaio a perfetta tenuta; la distanza del terminale di scarico da finestre, porte e prese d’aria e di ventilazione è maggiore di m. 1,50 ed è a quota 6,40 dal piano praticabile.

Le tubazioni di scarico all’interno del locale saranno protette con materiale coibente di classe 1 di reazione al fuoco e debitamente protette da contatti accidentali con le persone.

Attività N° 64 secondo D.M. 16/02/1982	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Cogeneratore da 80 kW posto a quota + 29.10

Rif.: Circolare Ministero dell’interno n. 31, 31/08/1978

CENTRALE DI COGENERAZIONE

Premessa

Trattasi di cogeneratore del tipo sincrono della portata termica di circa 80 kW a gas metano di rete con densità minore di 0.8 e completo di tutti gli accessori di controllo e sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

2 Installazione

2.1. Ubicazione

Il gruppo di cogenerazione è installato in un locale ad uso esclusivo posto sul terrazzo più elevato dell’edificio.

2.2 Caratteristiche del locale

- Attestazione. Una parete si attesta sullo spazio scoperto del percorso di accesso al locale e tale parete ha una distanza dal muro antistante di m. 4,00

- Strutture. Le strutture orizzontali e verticali hanno caratteristiche REI 120, le pareti di separazione dagli altri locali sono REI 120 e i materiali in classe 0 di resistenza al fuoco.

- Dimensioni. L’altezza del locale è di 3.25 m e la distanza fra l’ingombro del cogeneratore e le pareti è maggiore di 60 cm.

- Accesso. L’accesso avviene da spazio scoperto.

- Porte. La porta del locale è apribile verso l’esterno e munita di congegno di autochiusura.

- Ventilazione. L’apertura di ventilazione attestata su parete su spazio scoperto si estende per tutta la parete a partire dal filo soffitto per una altezza di 0.80 m realizzando una apertura libera di circa 45.000 cmq maggiore di 1/30 della superficie in pianta del locale e del minimo previsto dalla normativa.

3 Alimentazione dei motori

3.1 Alimentazione a gas

3.1.1. Costituzione dell’impianto. A partire dalla rete pubblica l’installazione comprende:

- La prese della derivazione

- L’allaccio stradale

- Un dispositivo esterno di intercettazione

- Il contatore

- L’impianto interno

3.1.2 Dispositivo esterno di intercettazione. La valvola di intercettazione di diametro pari alla tubazione di installazione e la elettrovalvola asservita al sistema di rilevazione di gas vengono installate all’esterno del locale cogeneratore, sul terrazzo dell’edificio. Verrà inoltre installata una valvola di intercettazione subito a valle del contatore del gas posto a livello terreno sul confine di proprietà e subito raggiungibile in caso di intervento.

3.1.3 Misuratore. E’ lo stesso della centrale termica ed è posto all’esterno in apposito alloggio areato.

3.1.4. Tubazioni. L’impianto interno del gas è in derivazione dall’impianto di adduzione anche alla centrale termica e viene analogamente realizzato. La prova di tenuta verrà eseguita secondo le modalità più restrittive fra le previste in merito alle centrali termiche e nel rispetto della circ. 31 del 31 agosto 1978. Il collegamento al gruppo sarà realizzato con tubo flessibile regolamentare.

3.1.5 Rubinetto di intercettazione. Immediatamente a monte del raccordo flessibile sarà montato indipendente rubinetto di intercettazione di diametro pari alla tubazione di adduzione.

3.1.6. Pressione di alimentazione. La pressione di esercizio è inferiore a 40 mBar.

4 Dispositivi di sicurezza dei motori.

4.1. Sono presenti un dispositivo automatico per l’arresto del motore in caso di eccesso di temperatura e caduta di pressione e/o livello dell’olio e un dispositivo automatico di intercettazione del gas in caso di arresto del motore o mancanza di corrente elettrica.

4.2 In caso di intervento del dispositivo di arresto vengono esclusi i circuiti di alimentazione elettrica.

5 Sistemi di scarico dei gas combusti.

5.1 – 5.2 Il camino sarà realizzato in acciaio e a perfetta tenuta, la distanza del terminale di scarico da finestre, porte e prese di aria di ventilazione è maggiore di 1.5 m ed è a quota 6.4 dal piano praticabile.

5.3. Le tubazioni all’interno del locale sono protette con materiali coibenti in classe 1 di reazione al fuoco e debitamente protette per la protezione delle persone da contatti accidentali.

6 Sistemi di lubrificazione

Il serbatoio del lubrificante è a tenuta.

7 Impianti elettrici

Gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d’arte e in osservanza della Legge 1.3.1968 n.ro 186. I comandi saranno centralizzati in un unico quadro situato lontano dal gruppo e facilmente accessibile. All’esterno è posto un pulsante di sgancio.

8 Mezzi di estinzione portatile

Verrà installato un estintore con capacità estinguente non inferiore ad 21 A 89 B C

Attività N° 64 secondo D.M. 16/02/1982	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Gruppo elettrogeno posto a quota +12.00

Rif. Circolare Ministero dell’Interno n° 31, 31/08/1978

Nel progetto per la costruzione di un nuovo centro natatorio della città di Trieste, relativamente alle opere di impiantistica elettrica è prevista l’installazione di un gruppo elettrogeno di potenza pari a 630 KVA in servizio continuo.

Art. 2.1. Detto gruppo elettrogeno trova alloggio in apposito interrato e ubicato all’esterno del corpo di fabbrica principale come meglio evidenziato nelle piante allegate.

Art. 2.2 Le caratteristiche del locale ricovero Gruppo Elettrogeno sono le seguenti:

- Attestazione: una parete risulta attestata in spazio a cielo libero.

- Strutture: le strutture verticali sono in cemento armato dello spessore di cm 30 ed il solaio di copertura è in cemento armato dello spessore di cm 30 (REI 120)

- Dimensioni: l’altezza libera interna dal pavimento al soffitto risulta pari a 3.00>2.50 m richiesti.

- Accesso e dimensioni: l’accesso al locale avviene direttamente dall’esterno, da spazio a cielo libero. L’apertura di accesso avrà soglia sopralevata di ameno 20 cm.

- Porte: le porte del locale saranno apribili verso l’esterno, incombustibili e munite di congegno di chiusura.

- Ventilazione: Le aperture di areazione avranno una superficie pari a 1.44 mq (maggiore quindi di 1/30 della superficie in pianta) e la porta di accesso è in acciaio con griglia per aereazione con apertura verso l’esterno e munita di sistema di autochiusura).

Art. 3.2.1 Il gruppo risulta alimentato da combustibile liquido (gasolio). L’alimentazione del serbatoio incorporato avviene tramite circolazione forzata.

Art. 3.2.2 a) il motore non avrà più di un serbatoio incorporato, che sarà saldamente ancorato all’intelaiatura, protetto contro le vibrazioni, gli urti, il calore del motore e del tubo di scappamento.

b) il serbatoio sarà in acciaio con giunti saldati.

c) la capacità del serbatoio non sarà superiore a 120.

Art. 3.2.3.a) il serbatoio incorporato sarà rifornito dal serbatoio di deposito.

b) l’installazione del serbatoio di gasolio risulta conforme alla C.M. n. 73 del 29-7-91, in particolare la distanza minima tra il serbatoio e il muro perimetrale del fabbricato non deve essere inferiore a cm. 50, e la generatrice superiore del serbatoio deve risultare a non meno di 100 cm dal piano di calpestio e comunque capace di resistere ad un carico non inferiore di 20 tonnellate. Il serbatoio di gasolio è posizionato all’esterno dell’edificio in posizione interrata. La capacità risulta essere di 5,00 mc.

Art. 3.2.4a) Il serbatoio incorporato sarà munito di una tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito.

b) il serbatoio sarà munito dei seguenti sistemi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nel serbatoio incorporato supera quello massimo consentito:

- dispositivo di intercettazione del flusso

- dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione

- dispositivo di allarme ottico acustico.

Art. 4.1 I dispositivi di sicurezza del motore sono a) controllati ed effettuati da apposita centralina di regolazione che arresta il motore sia per elevata temperatura dell’acqua di raffreddamento sia per caduta di pressione o livello dell’olio di lubrificazione; b) dispositivo automatico di intercettazione del flusso del combustibile per arresto del motore o per mancanza di corrente elettrica.

Art. 5.1 Le tubazioni dei gas di scarico dei motori saranno in acciaio.

Art. 5.2 Lo scarico dei gas combusti è ubicato in parete e portato in verticale all’esterno del locale fino ad una quota di 5 metri fuori terra; lo scarico risulta ad una distanza inferiore a 10 m dal fabbricato più vicino.

Art. 5.3 La tubazione all’interno del locale è protetta contro i contatti accidentali, opportunamente coibentata con materiali incombustibili o combustibili di classe prima di reazione al fuoco.

Art. 6 Il serbatoio dell’olio lubrificante saranno a tenuta; i vapori dell’olio saranno riciclati nel motore. Lo sfogo dei vapori sarà collegato direttamente con l’aria esterna mediante tubo di ventilazione la cui estremità disterà almeno 1.5 m da porte, finestre, aperture praticabili, prese d’aria ecc.

Art. 7 L’impianto elettrico all’interno del locale è conforme alla regola dell’arte secondo quanto prescritto nella Legge n. 186 del 01/03/68 e all’esterno del locale, in prossimità della porta di ingresso e in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile, è stato installato un interruttore generale che arresterà il gruppo elettrogeno (e quindi tutti i relativi circuiti elettrici).

Art. 8 Tutti i dispositivi di controllo di cui al punto 3.2.4 e 4,1 saranno del tipo approvato dal Ministero dell’interno a seguito di prove eseguite presso il Centro studi ed Esperienze antincendi.

Art. 9 All’interno del locale saranno installati due estintori da 6 kg omologati per fuochi di categoria B e C.

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche principali del gruppo elettrogeno:

- motore diesel con radiatore ad acqua;

- alternatore autoregolato e autoeccitato;

- basamento in profilati di acciaio elettrosaldati;

- scatola morsetteria per cavi ausiliari;

- scaldiglia del motore ad acqua;

- batteria al piombo di adeguamento amperaggio;

- protezione per sovraccarico e cortocircuito realizzata tramite dispositivo elettronico incorporato nella logica a microprocessore.

- accoppiamento fra motore diesel ed alternatore realizzato con giunto fisso;

- serbatoio incorporato da 120 litri circa saldamente ancorato al gruppo con galleggiante e sistema di riempimento automatico quando si raggiunge la riserva del serbatoio;

- autonomia del serbatoio di servizio minimo pari a 12h;

- quadro elettrico di commutazione normale/automatico fra tensione di rete e tensione gruppo;

- regolatore elettronico del sincronismo e del fuori carico;

- tensione in uscita 380V.

Inoltre il gruppo è dotato di un quadro elettrico di telecomunicazione automatica che comanderà l’inserzione e la disinserzione al mancare o al ritorno dell’energia elettrica fornita dall’Ente distributore.

NORME DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FUOCO DEI FABBRICATI

CIRCOLARE MIN. INT. N. 91 DEL 14/9/1961

VERIFICA AL CARICO DI INCENDIO DELL’AULA PRINCIPALE – SALA VASCHE

  - PREMESSE – CARICO DI INCENDIO – CLASSE DELL’EDIFICIO

1. –	Nella seguente relazione vengono riportate le verifiche relative alla determinazione dei seguenti parametri:

  - Carico di incendio della piscina ottenuto considerando per tutto il materiale combustibile presente, l’equivalente in legno sulla base di un potere calorifico superiore del lego pari a 4400 cal/kg.

  - CLASSE DEL LOCALE CONSIDERATO – CARICO D’INCENDIO

Si fa riferimento alla circolare N° 91/14/9/1961ù

Premessa

Il carico di incendio è espresso dalla quantità equivalente di legno per mq., che si ottiene dividendo per 4400 (potere calorifico superficie del legno, essenze forti, attrezzature), il numero di calorie per unità di superficie orizzontale del locale, che al massimo si possono sviluppare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti.

Quindi avremo la formula:

g x H

Q =

4400 x A

dove:

Q è il carico di incendio (in Kg legna) dei materiali

mq

combustibili contenuti nel locale escluse le eventuali strutture portanti in legno lamellare.

g è il peso (in Kg) del generico fra gli n combustibili che si prevedono presenti nel locale nelle condizioni più gravose di incendio.

H è il potere calorifico superiore (in cal/Kg) del generico fra gli n combustibili di peso g.

A è la superficie orizzontale in mq. del locale del fabbricato considerato;

4400 è il potere calorifico superiore del legno (in cal/Kg.).

Le condizioni più gravose del carico di incendio nel locale sono quelle per le quali la sommatoria
g x H è massima.

Per quanto attiene la sala vasche ai fini del calcolo del carico di incendio si considerano i materiali combustibili presenti nell’edificio:

a) arredi, attrezzature sportive, ecc.			mc. 30 di peso di kg. 600 per mc.

In relazione ai calori specifici superiori riportati nella Tab. 1 dell’appendice, si assumono i seguenti valori per i poteri calorifici:

- legname secco (essenze forti: arredi e attrezzature)	= 4000 cal/Kg.

pertanto:

(30x600x4000)

Q =			 = 3,61

4400 x 4525 mq.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DELL’EDIFICIO

La determinazione della classe dell’edificio avviene in base alla formula

C = K x Q

In cui :

C	=	è il numero indicativo della classe

Q	=	è il carico di incendio dichiarato in Kg legna/mq

K	=	è un coefficiente di riduzione che tiene conto delle condizioni reali di incendio del locale considerato.

Determinazione del coefficiente K

In relazione agli incendi di valutazione, riportati nella tabella 1 si ha:

1) altezza dell’edificio	+	2

2) superficie interna	+	10

3)	3.1 utilizzatore dell’edificio materiali poco infiammabili	-	10

3.2 destinazione del locale (locale soggetto ad affollamento)	+	10

3.3	uscite a distanza superiore ai 20 ml	+	2

4) distanza dagli edifici circostanti (oltre 25 ml)		0

5)	impianti di protezione

5.5 impianto interno idranti senza guardiania	-	4

5.6 impianto esterno idranti	-	3

5.7 impianto interno estintori	-	2

5.8 tempo previsto per arrivo VV.FF. fra 10 min. e 15 min.	-	2

Tot.	+	3

Considerando la correlazione tra indice totale di valutazione ed il coefficiente di riduzione del carico di incendio considereremo  K = 0,68.

Per cui determiniamo C in:

C = 3,61 x 0,68 = 2,45

L’edificio rientra dunque nella classe C = 15’

SPOGLIATOI – UFFICI – SERVIZI – ECC.

L’involucro per detti locali, costituito da solai, pareti, soffitti e pavimenti, è sempre formato, per i singoli blocchi, da strutture resistenti al fuoco per edifici di classe superiore a quella di appartenenza. In particolare tutti i solai saranno del tipo REI 120

STRUTTURE IN ACCIAIO

Tali strutture non hanno necessità di protezione al fuoco essendo la classe dell’edificio 15’

IMPIANTI ASCENSORI

Rif. D.M. 09.12.87

Rif. Circolare Ministero dell’Interno, 20.10.98

Il progetto prevede l’utilizzo di n. 3 ascensori, di cui uno posto nell’edificio tribuna e due nell’edificio ingressi. Tutti gli ascensori possiedono le seguenti caratteristiche:

- nessuno dei vani scala costituisce attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, secondo il D.M. 09.12.87, in quanto non si è in presenza di edifici con altezza antincendio superiore a 24 ml.

- dimensioni interne di cabina largh. 1400 mm; prof. 1500 mm e alt. 2100 mm;

- dimensioni vano largh. 2000 mm; prof. 2000 mm e alt. 2100 mm;

- assenza di locale macchine;

- portata 900 kg; capienza 12 persone;

- azionamento elettromeccanico a funi;

- velocità 1,00 m/s;

- forza motrice 380 V/50 Hz;

- conformità al D.P.R. 162 del 30.04.1999, conformità alla Normativa Europea 95/16/EC ed al DM 236 (legge 13/89) del 14.06.89; conformità alla Normativa Europea 89/336/EC sulla compatibilità elettromagnetica (EMC); conformità alla Normativa Europea 89/106/EC sul risparmio energetico, impatto ambientale e la sicurezza d’uso;

- macchinario collocato all’interno del vano corsa ancorato alle guide; motore sincrono assiale e magneti permanenti; volano incorporato sulla puleggia di trazione, assenza di gruppo di riduzione (gearless); quadro elettrico di controllo all’ultimo piano servito dall’ascensore;

- le manovre in cabina avverranno da apposito pannello conforme al DM 236/89; i pulsanti di chiamata di alcuni piani saranno corredati di inibitore a chiave al fine di impedire agli utenti di recarsi a quei piani. L’attivazione di questo dispositivo si renderà necessario, in occasione di gare ufficiali, al fine di permettere l’assoluta separazione dei percorsi atleti/spettatori;

- le manovre ai piani avverranno da apposito pannello conforme al D.M. 236/89; i pulsanti di chiamata di alcuni piani saranno corredati di inibitore a chiave al fine di impedire agli utenti di utilizzare uno dei due ascensori in alcuni piani. L’attivazione di questo dispositivo si renderà necessario, in occasione di gare ufficiali, al fine di permettere l’assoluta separazione dei percorsi atleti/spettatori;

- ciascun vano corsa sarà dotato di griglia di areazione delle dimensioni di cm 30x50 pari a 1.500 cmq superiore al 3% della superficie in pianta del vano stesso:

- cm 200 x 200 = cmq 40.000 x 3% = cmq 1.200

- per ogni eventuale approfondimento si rimanda all’allegato fascicolo schede tecniche ascensori”

CAP. 2 – Relazione Tecnica di Conformità Norme Coni

Art. 4 – Fruibilità da parte dei disabili

L’impianto è stato realizzato in modo da essere fruibile da parte dei disabili.

Questo sia per quel che riguarda l’accessibilità all’impianto, vedi rampa pedonale e ascensori per i percorsi verticali, sia per la dotazione dei servizi della sezione utenti sportivi e della sezione pubblico.

Le dotazione dei posti disabili sulle tribune sono:

tribuna olimpica interna: 6 posti

tribuna olimpica esterna: 6 posti

tribuna tuffi interna: 5 posti.

In ogni caso il numero di posti per tribuna è superiore a due, ed è rispettata la norma sulla curva di visibilità UNI sport 9217.

Art. 6 – Caratteristiche delle aree

L’impianto è inserito nel lotto di terreno compreso fra via Campi Elisi fronte mare, l’edificio della Marineria, l’edificio della Guardia di Finanza e a monte è chiuso dal parcheggio multipiano denominato Segepark.

L’area è direttamente collegata con la viabilità primaria posta su via Campi Elisi.

In fase di progettazione vista la particolare orografia del terreno e l’esistente struttura viaria della città, grande attenzione è stata posta all’individuazione dei percorsi sia veicolari che pedonali e all’interno del lotto e in particolar modo, vogliamo richiamare:

l’asse pedonale di collegamento fra l’edificio d’ingresso fronte mare e il parcheggio multipiano Segepark, asse che si sviluppa su più livelli diventando la vera spina di distribuzione di tutto l’impianto;

la grande rampa di accesso da quota 12.00 strada a 14.30 accesso struttura, che si configura non solo come percorso, ma anche come vera e propria piazza rialzata per le pregevoli caratteristiche architettoniche descritte nella relazione generale.

Art. 6.2 – Tutta l’area è dotata di propria recinzione e cancelli per l’accesso.

## Art. 6.3 – Area di sosta nel progetto

Grande importanza viene data alla problematica della viabilità e dei parcheggi.

L’analisi di tale problematica è stata affrontata in due fasi successive:

- calcolando il numero di utenti e spettatori in previsione all’interno della struttura;

- analizzando le risorse presenti ed offerte in bando, cioè l’accesso direttamente a piedi, con l’ausilio di mezzi pubblici, e i 600 posti macchina a rotazione presenti nel parcheggio multipiano posto a monte del complesso.

Per il calcolo delle persone che contemporaneamente utilizzano l’impianto si è adottato il concetto di diversificare l’analisi dell’uso dell’impianto quando aperto al pubblico dall’uso che se ne fa durante le manifestazioni.

Piscina aperta al pubblico.

Con il contemporaneo utilizzo di tutti gli specchi d’acqua si potrà ipotizzare il seguente afflusso di utenti:

specchi d’acqua mq. 2715x0,50 utenti per mq	=	1357 utenti;

si ipotizza una affluenza reale di circa il 70%	=	  950 utenti;

(ipotesi assolutamente eccezionale)

addetti al salvamento, personale di servizio	=	   30 persone

fruitori delle palestre	=	 150 persone

totale persone presenti (utenti + personale)	=	1130

Verifica alla rispondenza della normativa regionale.

La normativa regionale in materia prevede 1 posto macchina ogni 2 persone, escludendo l’utilizzo di mezzi pubblici o collettivi (pulmini delle scuole ecc) per raggiungere l’impianto.

I 600 posti macchina del parcheggio Segepark più i 16 posti macchina progettati nel complesso natatorio possono coprire l’afflusso di 1232 persone > 1130 persone ipotizzate.

Verifica alla rispondenza della normativa CONI

A differenza della normativa regionale, la normativa CONI prevede che l’impianto possa essere raggiunto anche con mezzi pubblici; prevede inoltre che per ogni 3 utenti siano previsti 20 mq. di parcheggio.

Si ipotizza che il 15% degli utenti raggiunga l’impianto con mezzi pubblici.

1383 x 0,15 = 207 persone; restano da servire 1176

600 posti macchina presso il Segepark corrispondono a 600 x 23	= 13.800 mq.

area di posteggio interna al fabbricato		=      900 mq.

sommano		   14.700 mq

per cui gli utenti serviti sono:

14.700/20 x 3 = 2205 utenti serviti > a 1045 utenti da servire.

Piscina utilizzata per grandi manifestazioni (viene escluso l’uso contemporaneo delle due piscine interne e di quella esterna per manifestazioni, quindi l’ipotesi più sfavorevole sarà data dall’utilizzo contemporaneo delle due piscine interne)

Massima affluenza sulle tribune	= 1125+420	= 1545 persone

Personale di servizio			=     80 persone

Totale			= 1625 persone

In questo caso, con i 600 posti presenti al Segepark non è possibile soddisfare la normativa regionale mentre la normativa CONI è comunque ampiamente soddisfatta.

In caso di manifestazione che comporti l’utilizzo delle due tribune interne quindi l’Amministrazione Comunale dovrà prevedere servizi di bus navetta dai parcheggi con maggiore capienza posti vicino al centro natatorio ( parcheggio stadio Rocco, altri parcheggi pubblici ecc.) oltre a prendere opportuni provvedimenti di viabilità.

Si fa notare che gli atleti in caso di manifestazione possono accedere all’impianto esclusivamente attraverso un passaggio separato da quello del pubblico e quindi usufruiscono del parcheggio recintato progettato all’interno del fabbricato.

Art. 7 – Spazi per le attività sportive

L’area in progetto è connessa ai servizi di supporto direttamente collegati con l’area sportiva senza dislivelli e percorsi eccessivamente lunghi; questa situazione è favorita dalla particolare localizzazione degli spogliatoi inseriti in piano fra le due zone vasche, quella esterna e quella interna ed ad essa direttamente collegate.

Gli spazi destinati all’attività sportiva consentono lo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza.

I magazzini nel seguito descritti sono in diretta comunicazione con la sala vasche e con l’interrato, garantendo facilità nelle operazioni di approntamento dei diversi campi di gara e di attività previsti.

Art. 7.3 Fasce di rispetto: tutte le vasche sono dotate di idonee fasce di rispetto che in nessun caso sono < a 1.50 mt e saranno rivestite in klinker antiscivolo.

Art. 7.4 recinzione degli spazi di attività: tutti gli spazi di attività saranno separati da quelli del pubblico spettatore così come indicato all’art. 9.1

Art. 7.5 Pavimentazioni: per la sala vasche e tutte le zone di servizio è previsto il klinker per le palestrine di servizio è prevista una pavimentazione in gomma adatta all’uso sportivo.

Art. 7.6 Altezza libera: l’altezza libera in sala vasche sotto il controsoffitto è variabile per effetto sia della incrinatura della copertura che dello sfalsamento del piano vasca posto in parte a quota 18,00 ed in parte a quota 13,00; inoltre sopra la piattaforma tuffi vi sarà una zona a maggiore altezza, che si otterrà aumentando l’altezza del controsoffitto per potere rispettare i parametri richiesti dalla normativa per le attività di questo tipo.

Le altezze saranno:

sopra la mezzeria della vasca 50,00 x 25,00 	m. 10,00

sopra la mezzeria della vasca 25,00 x 16,60	m. 11,60

sopra la piattaforma tuffi alle distanze previste dalla normativa	minimo m. 3,50

Art. 7.7 Illuminazione naturale degli spazi al chiuso

L’illuminazione naturale all’interno della sala vasche è garantita tramite la grande loggia belvedere ad archi verso il mare, che illumina in particolar modo la vasca da 25,00 x 16,60;

per quel che riguarda tutto il rimanente volume in particolar modo la vasca da 50,00x25,00 con spiccata vocazione agonistica e quindi con il problema delle riprese televisive si è optato per una luce diffusa e meno diretta che filtra da grandi oblò posti lungo le facciate laterali.

Art. 7.8 Illuminazione artificale;

Per l’analisi e la conformità progettuale si rimanda alla relazione specifica allegata ai progetti tecnologici

Art. 7.9 Illuminazione d’emergenza;

Per l’analisi e la conformità progettuale si rimanda alla relazione specifica allegata ai progetti tecnologici

Art. 7.10 Ventilazione;

Per l’analisi e la conformità progettuale si rimanda alla relazione specifica allegata ai progetti tecnologici

Art. 7.11 Regolazione delle temperature e dell’umidità relativa;

Per l’analisi e la conformità progettuale si rimanda  alla relazione specifica allegata ai progetti tecnologici

Art. 7.12 Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva;

Tutte le attrezzature come tutti i sistemi di ancoraggio permanenti o temporanei oltre ad essere conformi alle indicazioni delle federazioni saranno realizzati per permettere l’esercizio delle attività in condizioni di sicurezza secondo la vigente normativa.

Art. 7.13 Conduzione e manutenzione;

Come già sottolineato i percorsi fra le sale vasche ed i magazzini delle attrezzature sono privi di dislivello e molto brevi. L’accesso diretto in sala vasche dall’esterno avviene dalla via di servizio posta parallelamente l’edificio della Guardia di Finanza.

Art. 7.14 Affollamento degli spazi di attività;

Per il calcolo dell’affollamento si è preso il parametro dettato dalla normativa di 2.0 mq d’acqua a persona.

Vasca olimpica interna  m. 50,00x25,00		= mq. 1250,00

Vasca semiolimpica interna m. 25,00x16,60	= mq.   415,00

Vasca olimpica esterna  m. 50,00x21,00		= mq. 1050,00

Per un totale di 			= mq. 2715,00

Pertanto l’affollamento secondo la vigente normativa sarà:2715,00 / 2 = 1357 utenti

Art. 8 Servizi di supporto per le attività sportive

- l’altezza dei locali spogliatoi è: servizi e spogliatoi atleti-arbitri  h. 3.30 mt; spogliatoi e servizi arbitri ed infermeria; corridoi, locale di controllo magazzini h 3.30 mt;

- la pavimentazione prevista è in klinker antiscivolo, e battuto di cemento nei magazzini e locali tecnici;

- sono previsti due spogliatoi atleti e tre spogliatoi istruttori. Per gli atleti i due spogliatoi hanno una superficie di circa 500 mq. suddivisi in maschi e  femmine e per la loro organizzazione si rimanda alla descrizione successiva;

- tutti i locali sono fruibili da disabili, compresi i spogliatoi istruttori e l’infermerie e sono protetti contro l’introspezione;

- per quel che riguarda gli spogliatoi arbitri-istruttori questi sono stati dimensionati per un massimo di 6 posti spogliatoio e dotati di propri servizi, fruibili da disabili;

- è previsto un locale pronto soccorso di mq. 27,00 posizionato lungo la via di accesso agli spogliatoi e al campo di gioco, dotato di accesso indipendente dall’esterno al fine di agevolare l’avvicinamento dei mezzi di soccorso e di propri servizi in locale separato con lavabo.

Art. 9 Servizi per il pubblico

Sono presenti due tribune fisse una interna coperta con capienza 1152 persone più 6 posti disabili e una esterna di 856 posti più 6 riservati per disabili. E previsto inoltre, in caso di manifestazione agonistica, il montaggio a cure della Amministrazione di una tribuna smontabile da 444 posti più 5 posti per disabili nella zona tuffi.

La capienza di tutte le tribune è stata calcolata dividendo i gradoni per 0.45 esclusi i percorsi di smistamento.

- Le tribune rispettano le condizioni di visibilità della norma UNI SPORT 9217, come evidenziato sulla tavola “ Verifica della Curva di Visibilità”;

- Lo spazio per attività sportiva e il pubblico sono separati da un divisorio con h. 1.10 m.

- Sono previsti due servizi uno per gli uomini e uno per le donne posti nell’edificio centrale a servizio delle tribune fisse sia interna che esterna; inoltre sono previsti due servizi anche per la zona tribuna tuffi. Ogni servizio è organizzato con 3 wc e 3 lavabo in locale proprio ed idoneo a essere fruibile da disabile, antibagno con lavandino. L’altezza minima dei locali adibiti a servizi sarà di m. 2,50 e saranno rispettate le misure interne previste dal Regolamento Edilizio del Comune di Trieste, ovvero le più restrittive.

- E’ previsto un locale di mq. 27.00 che in caso di manifestazione funzionerà da infermeria pubblico.

Art. 10.2.4 – Spogliatoio atleti.

Il calcolo per la determinazione dei parametri dei servizi e degli spogliatoi è stato fatto ipotizzando l’utilizzo contemporaneo dei tre specchi d’acqua.

Durante il periodo di funzionamento della struttura con modalità di “ apertura a pubblico “ gli utenti utilizzeranno l’ingresso ed i servizi organizzati in due zone separate per sesso, totalmente accessibili da parte dei disabili, ed accederanno sia alla vasca all’esterno che a quelle coperte da un unico percorso dotato di più passaggio obbligati e presidiati.

Dimensionamento dei posti spogliatoio.

La normativa CONI prevede che il numero degli spogliatoi sia calcolato dividendo per 9 lo specchio delle piscine che deve essere servito.

I nuovi calcoli di affollamento sono i seguenti:

piscina olimpica esterna	mq. 1250,00

piscina olimpica interna	mq. 1050,00

piscina semiolimpica interna	mq.   415,00

totale		mq. 2715,00

per cui i posti spogliatoio necessari saranno:

2715/9 = 300 ovvero 150 maschi e 150 femmine

Il progetto prevede la costruzione di soli spogliatoi di tipo comune, divisi fisicamente in muratura tra spogliatoi maschi e femmine ed a loro volta divisi con file di armadietti e cabine spogliatoio in zone utilizzabili da più fruitori (corsi, squadre, ecce)

Sia gli spogliatoi maschi che femmine sono dotati di n. 12 cabine spogliatoio fisse.

La normativa CONI prevede che la superficie degli spogliatoi comuni sia determinata moltiplicando per 1,60 il numero di spogliatoi occorrenti come precedentemente determinato; pertanto la superficie richiesta sarà:

150 x 1,60 = mq. 240,00 sia per i maschi che per le femmine.

Il progetto di variante prevede:

spogliatoi maschi mq. 250,00

spogliatoi femmine mq. 250,00,  essendo cosi rispettato il parametro richiesto.

Docce atleti

La normativa CONI prevede una doccia ogni 30,00 mq. di specchio d’acqua, quindi il numero delle docce sarà:

2627/30 = n. 86 docce, ovvero 43 docce maschi e 43 docce femmine;

il progetto prevede 43 docce per ogni sesso, di cui una usufruibile da portatori di handicap motorio.

Servizi igienici atleti

La normativa CONI prevede un WC ed un orinatorio ogni 150 mq. di vasca servita per i maschi e un WC ogni 100 mq. di vasca servita per le femmine; prevede inoltre un lavandino per ogni WC.

La dotazione richiesta sarà quindi:

per i maschi 2627/150 = 17 WC (di cui uno per disabili motori); 17 orinatoi; 17 lavandini;

per le femmine: 2627/100 = 26 WC (di cui uno per disabili motori); 26 lavandini.

Il progetto soddisfa questa richiesta.

Armadietti

La normativa CONI prevede che il numero di armadietti a disposizione del pubblico in una piscina sia il doppio dei posti spogliatoio serviti, quindi:

152x2 = 304 armadietti sia per i maschi che per le femmine per un totale di 608 armadietti.

MATERIALI PREVISTI PER PAVIMENTI – RIVESTIMENTI ED INFISSI

| Locali | Pavimento | Rivestimento | Serramenti esterni dove presenti | Serramenti interni | pilette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona spogliatoi uomini | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Servizi igienici | Klinker | Tinteggiatura acrilica all’acqua |  | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | 1 |
| Zona docce | Klinker | Tinteggiatura acrilica all’acqua |  |  | 10 |
| Zona spogliatoi donne | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Servizi igienici | Klinker | Tinteggiatura acrilica all’acqua | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | 1 |
| Zona docce | Klinker | Tinteggiatura acrilica all’acqua |  | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | 10 |
| Percorsi piedi bagnati | Klinker | Tinteggiatura traspirante |  | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | / |
| Magazzino | Gres Rosso | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato aerante | Ferro verniciato REI 180 |  |
| Spogliatoi istruttori | Klinker | Tinteggiatura traspirante |  | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | 1 |
| Spogliatoi personale | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | 1 |
| Infermeria | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Zona bar | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Atrio ingresso | Klinker |  | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | / |
| Servizi igienici pubblico | Klinker | Tinteggiatura acrilica all’acqua | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | 1+1 |
| Ufficio | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico | / |
| Sala vasca | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Locale terapeutico | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Zona relax | Klinker | Tinteggiatura traspirante | Alluminio coloratoto a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio anodizzato con pannello in laminato plastico |  |
| Gradoni tribuna | Gradoni prefabbricati in conglomerato cementizio |  | Alluminio verniciato a taglio termico e vetro camera di sicurezza | Alluminio verniciato con vetro di sicurezza |  |

NB: tutti i locali sono dotati di impianto di ventilazione meccanica forzata, per le cui caratteristiche si rimanda alle relazioni specifiche;

- Tutte le porte dei locali servizi saranno rialzate di 10 cm per garantire sia la facile pulizia dei locali, sia il giro d’aria richiesto dagli impianti di areazione.

- In tutti i servizi e le docce è previsto almeno un servizio idoneo per disabili, misure 1.80x1.80 m. compresi locali infermeria e spogliatoi istruttori, e docce per disabili dim. 0.90x1.20 mt.